## Tetti-FV
TETTI FOTOVOLTAICI |  |  |  | Località : | Reggio Calabria |  |  |  |  | Analisi costi-benefici
Nota: è possibile modificare solo i parametri color rosso | [6 empty] | Impianto | Impianto
Ipotesi di riproducibilità (kWhe/ mese) | [6 empty] | 1 | 3 |  | Costo medio E.E. | 0.18 | €/kwh
[7 empty] | kWp | kWp
| giorni/mese | Radiazione (*) | Radiazione | Radiazione | EE prodotta | EE prodotta | EE prodotta | EE prodotta |  |  |  |  | quota pubblica | 75%
mesi |  | MJ/m2 giorno | kWh/m2giorno | kWh/m2mese | kWhe/m2mese | kWhe/kWp mese | kWh/mese | kWh/mese | mesi | Costo impianto (*) | 7000 | €/kWp
Gen | 31 | 7.5 | 2.0833 | 64.5833 | 6.4583 | 51.6667 | 51.6667 | 155 | Gen |  |  |  | quota privata | 25%
Feb | 28 | 10.4 | 2.8889 | 80.8889 | 8.0889 | 64.7111 | 64.7111 | 194.1333 | Feb | Vita impianto, v = | 25 | anni
Mar | 31 | 15 | 4.1667 | 129.1667 | 12.9167 | 103.3333 | 103.3333 | 310 | Mar | Costo del denaro,i = | 5 | % | [7 empty] | con | senza
Apr | 30 | 18.6 | 5.1667 | 155 | 15.5 | 124 | 124 | 372 | Apr | FA = | 14.0939 | anni |  |  |  | con contributi a fondo perduto |  |  |  | contributi | contributi
Mag | 31 | 22.4 | 6.2222 | 192.8889 | 19.2889 | 154.3111 | 154.3111 | 462.9333 | Mag | Energia elettr. prodotta |  | EE | FC lordo | Costi di manut. | FC netto | Investimento | VAN | Pay Back | TRA | Costo | Costo
Giu | 30 | 24.1 | 6.6944 | 200.8333 | 20.0833 | 160.6667 | 160.6667 | 482 | Giu | Superficie impegnata | m2 | kWh | €/anno | €/anno | €/anno | € | € | anni | anni | €/kWh | €/kWh
Lug | 31 | 24 | 6.6667 | 206.6667 | 20.6667 | 165.3333 | 165.3333 | 496 | Lug | Impianto
Ago | 31 | 21.1 | 5.8611 | 181.6944 | 18.1694 | 145.3556 | 145.3556 | 436.0667 | Ago | 1 | 8 | 1273.7556 | 229.276 | 49 | 180.276 | 1750 | 790.8 | 9.7073 | 13.6155 | 0.13595 | 0.42839
Set | 30 | 16.7 | 4.6389 | 139.1667 | 13.9167 | 111.3333 | 111.3333 | 334 | Set | kWp
Ott | 31 | 12.7 | 3.5278 | 109.3611 | 10.9361 | 87.4889 | 87.4889 | 262.4667 | Ott
Nov | 30 | 8.6 | 2.3889 | 71.6667 | 7.1667 | 57.3333 | 57.3333 | 172 | Nov | Impianto
Dic | 31 | 7 | 1.9444 | 60.2778 | 6.0278 | 48.2222 | 48.2222 | 144.6667 | Dic | 3 | 24 | 3821.2667 | 687.828 | 147 | 540.828 | 5250 | 2372.3999 | 9.7073 | 13.6155 | 0.13595 | 0.42839
|  | media annua | media annua | 1592.1944 | totali | 1273.7556 | 1273.7556 | 3821.2667 |  | kWp
ipotesi utilizzate |  | 15.675 | 4.3542
(*) IVA esclusa
kWp = | Potenza di picco dei moduli fotovoltaici in condizioni di massima
| insolazione. Tale potenza è riferita in c.c. | [8 empty] | Costo del kWh = | ( INV/Fa +Cm) / EE |  | [€/kWh]
kW | Potenza elettrica all'uscita dell'inverter e misurata al contatore. | [8 empty] | INV = Investimento
| Tale potenza è riferita in c.a. e 380V | [8 empty] | Cm = costo annuale di manutenzione = |  |  | 0.7% | dell'INV
1/Fa = fattore di attualizzazione dell'Investimento
efficienza moduli FV |  | 12.5% | rapporto tra energia elettrica prodotta in cc e la radiazione solare incidente sul sito
efficienza BOS |  | 80% | tiene conto delle perdite in linea e delle perdite nei componenti elettrici (inverter)
superficie occ. m2/kWp |  | 8 | superficie occupata per kW di picco prodotto
(*) - dati reperiti su "Profilo climatico dell'Italia" vol. 7 edito dall' ENEA ed. 1999

## Riproducibilità
Ipotesi di riproducibilità (kWhe/ mese) | [5 empty] | Località : REGGIO CALABRIA
| giorni/mese | Radiazione (*) | EE prodotta |  |  |  |  | kWp
mesi |  | MJ/m2 giorno | kWhe/kWp mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gen | 31 | 7.5 | 51.6667 | 51.6667 | 103.3333 | 155 | 206.6667 | 258.3333 | 310 | 361.6667 | 413.3333 | 465 | 516.6667
Feb | 28 | 10.4 | 64.7111 | 64.7111 | 129.4222 | 194.1333 | 258.8444 | 323.5556 | 388.2667 | 452.9778 | 517.6889 | 582.4 | 647.1111
Mar | 31 | 15 | 103.3333 | 103.3333 | 206.6667 | 310 | 413.3333 | 516.6667 | 620 | 723.3333 | 826.6667 | 930 | 1033.3333
Apr | 30 | 18.6 | 124 | 124 | 248 | 372 | 496 | 620 | 744 | 868 | 992 | 1116 | 1240
Mag | 31 | 22.4 | 154.3111 | 154.3111 | 308.6222 | 462.9333 | 617.2444 | 771.5556 | 925.8667 | 1080.1778 | 1234.4889 | 1388.8 | 1543.1111
Giu | 30 | 24.1 | 160.6667 | 160.6667 | 321.3333 | 482 | 642.6667 | 803.3333 | 964 | 1124.6667 | 1285.3333 | 1446 | 1606.6667
Lug | 31 | 24 | 165.3333 | 165.3333 | 330.6667 | 496 | 661.3333 | 826.6667 | 992 | 1157.3333 | 1322.6667 | 1488 | 1653.3333
Ago | 31 | 21.1 | 145.3556 | 145.3556 | 290.7111 | 436.0667 | 581.4222 | 726.7778 | 872.1333 | 1017.4889 | 1162.8444 | 1308.2 | 1453.5556
Set | 30 | 16.7 | 111.3333 | 111.3333 | 222.6667 | 334 | 445.3333 | 556.6667 | 668 | 779.3333 | 890.6667 | 1002 | 1113.3333
Ott | 31 | 12.7 | 87.4889 | 87.4889 | 174.9778 | 262.4667 | 349.9556 | 437.4444 | 524.9333 | 612.4222 | 699.9111 | 787.4 | 874.8889
Nov | 30 | 8.6 | 57.3333 | 57.3333 | 114.6667 | 172 | 229.3333 | 286.6667 | 344 | 401.3333 | 458.6667 | 516 | 573.3333
Dic | 31 | 7 | 48.2222 | 48.2222 | 96.4444 | 144.6667 | 192.8889 | 241.1111 | 289.3333 | 337.5556 | 385.7778 | 434 | 482.2222
totale anno |  | kWhe | 1273.7556 | 1273.7556 | 2547.5111 | 3824.2667 | 5099.0222 | 6373.7778 | 7648.5333 | 8923.2889 | 10198.0444 | 11472.8 | 12747.5556
(*) - Dati reperiti su "Profilo climatico dell'Italia" vol. 7 edito dall' ENEA ed. 1999

## Esempio
ESEMPIO: | Impianto FV collegato alla rete di distribuzione di energia elettrica
n° |  | P modulo | P stringa | Tensione a circuito aperto |  | Tensione al punto di max potenza
stringhe | n° moduli | [Watt] | [Watt] | T modulo [V] | T stringa [V] | T modulo [V] | T stringa [V]
1° | 14 | 80 | 1120 | 20.9 | 292.6 | 17 | 238 | moduli | 60
[8 empty] | inverter | 15
2° | 14 | 80 | 1120 | 20.9 | 292.6 | 17 | 238 | BOS | 10
[8 empty] | installazione | 15
3° | 14 | 80 | 1120 | 20.9 | 292.6 | 17 | 238
totale | 42 |  | 3360 |  |  |  | 238
modulo FV
1 | 8 |  | 1 | 8 |  | 1 | 8
2 | 9 |  | 2 | 9 |  | 2 | 9
3 | 10 |  | 3 | 10 |  | 3 | 10
4 | 11 |  | 4 | 11 |  | 4 | 11
5 | 12 |  | 5 | 12 |  | 5 | 12
6 | 13 |  | 6 | 13 |  | 6 | 13
7 | 14 |  | 7 | 14 |  | 7 | 14
Pp = | 3360 | Watt |  | Vca = | 292.6 | Volt
|  |  |  | Vcc = | 238 | Volt
Quadro di parallelo
Sistema di Conversione
inverter
protezione
di
interfaccia
controllo
isolamento
1
7
5
3
1
CONTATORE
BIDIREZIONALE
UTENZE
RETE
ELETTRICA
ca
cc